## ОЛ СЧУ НВ
| СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [8 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
| ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru |  |  |  | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
| цветом: |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЧУ (0,4; 0,69кВ) | [6 empty] | Дата |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЧУ (0,4; 0,69кВ) | [6 empty] | Дата | 2019-05-06
| ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА (обязательная) | [8 empty] | ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА (обязательная) ПРИМЕР
|  | 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [6 empty] | 1. | ПРИМЕР | Общие сведения о заказчике:
|  | Заказчик (наименование предприятия) | [8 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
|  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 (офис)
|  | Почтовый адрес | [8 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
|  | Контактное лицо (ФИО, должность) | [8 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
|  | Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  |  | e-mail: |  |  |  | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  |  | e-mail: info@sibmech.ru
|  | 2. |  | Характеристика объекта автоматизации: | [6 empty] | 2. | ПРИМЕР | Характеристика объекта автоматизации:
|  | Наименование объекта | [8 empty] | Наименование объекта |  | ВНС-2 центрального водозабора
|  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | ………………………………………………..
|  | Технологическое назначение насосной станции и группы насосных агрегатов |  | назначение насосной станции | [6 empty] | Технологическое назначение насосной станции и группы насосных агрегатов |  | назначение насосной станции |  | 2-ой подъем из РЧВ
|  |  |  | назначение группы насосных агрегатов | [8 empty] | назначение группы насосных агрегатов |  | основные насосы ВНС-2
|  | Гидравлические параметры насосной станции |  | напор на подающем трубопроводе (диапазон)-"всас" |  |  |  | м.в.ст. |  |  | Гидравлические параметры насосной станции |  | напор на подающем трубопроводе (диапазон)-"всас" |  |  |  | м.в.ст. | 2….6
|  |  |  | напор на напорном трубопроводе (диапазон) |  |  |  | м.в.ст. |  |  |  |  | напор на напорном трубопроводе (диапазон) |  |  |  | м.в.ст. | 70….80
|  | Накопительные резервуары |  | Число и уровень РЧВ (для ВНС) |  |  |  | м |  |  | Накопительные резервуары |  | Число и уровень РЧВ (для ВНС) |  |  |  | м | 2х6м
|  |  |  | Число и уровень приемных резервуаров (для КНС) |  |  |  | м |  |  |  |  | Число и уровень приемных резервуаров (для КНС) |  |  |  | м
|  | Основной регулируемый параметр | [8 empty] | Основной регулируемый параметр |  | давление (напор) | уровень | перепад давлений | температура | разряжение | другое:
|  | Число одновременно включенных насосных агрегатов в режиме: |  | минимальный |  | основной |  | максимальный |  |  | Число одновременно включенных насосных агрегатов в режиме: |  | минимальный |  | основной |  | максимальный
[13 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
|  | 3. |  | Характеристика насосного оборудования: | [6 empty] | 3. | ПРИМЕР | Характеристика насосного оборудования:
|  | Число насосных агрегатов в группе | [8 empty] | Число насосных агрегатов в группе | [6 empty] | 5
|  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | насос | марка насоса | [7 empty] | насос | марка насоса | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos)
|  |  | встроенные датчики защиты насоса | [8 empty] | встроенные датчики защиты насоса | полный комплект Grungfos | полный комплект Grungfos | полный комплект Grungfos | полный комплект Grungfos | полный комплект Grungfos
|  | двигатель | марка электродвигателя (тип) | [7 empty] | двигатель | марка электродвигателя (тип) | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный
|  |  | мощность, кВт | [8 empty] | мощность, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | напряжение, кВ | [8 empty] | напряжение, кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | ток, А | [8 empty] | ток, А | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
|  |  | встроенные датчики температуры, вибрации | [8 empty] | встроенные датчики температуры, вибрации | РТС | РТС | РТС | РТС | РТС
|  | 4. |  | 1: Структура силовой части СЧУ * |  | 4. | ПРИМЕР | Структура силовой части СЧУ *
|  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | необходимость управления от контроллера СЧУ | [8 empty] | необходимость управления от контроллера СЧУ |  | V | V | V | V | V
|  | групповое частотное управление (каскадное) | [8 empty] | групповое частотное управление (каскадное) |  | каскадное управление от ПЧ №1 | каскадное управление от ПЧ №2 | каскадное управление от ПЧ №1 | каскадное управление от ПЧ №2 | —
|  | индивидуальное частотное управление | [8 empty] | индивидуальное частотное управление |  | — | — | — | — | —
|  | цепь питания агрегата от сети | [8 empty] | цепь питания агрегата от сети |  | КА3 (замена КА цепи питания от сети) | КА3 (замена КА цепи питания от сети) | КА3 (замена КА цепи питания от сети) | КА3 (замена КА цепи питания от сети) | с устройством плавного пуска ( КА4, СМП100)
|  | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей | [8 empty] | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей | [6 empty] | см.прил. 1.
|  | 5. |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Дополнительная комплектность СЧУ |  | 5. | ПРИМЕР | Дополнительная комплектность СЧУ
|  | Технологический контроллер управлени СЧУ | [8 empty] | Технологический контроллер управлени СЧУ |  | Управление от СЧУ (в комплект будет входить пульт дистанционного управления - ПДУ).
|  | АВР питания шкафа СЧУ | [8 empty] | АВР питания шкафа СЧУ |  | Не требуется.
|  | Шкафы управления запорной арматурой , ШУЗ | [8 empty] | Шкафы управления запорной арматурой , ШУЗ |  | Требуется.
|  | Посты местного управления агрегатами, ПМУ | [8 empty] | Посты местного управления агрегатами, ПМУ |  | Требуется.
|  | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним | [8 empty] | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним |  | Датчики в комплекте с отборными устройствами.
|  | 6. |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Дополнительная информация: |  | 6. | ПРИМЕР | Дополнительная информация:
|  | предполагаемое место размещения шкафов СЧУ | [8 empty] | предполагаемое место размещения шкафов СЧУ |  |  |  | РУ 0.4 Кв | bar: Структура силовой части СЧУ * 3 to Структура силовой части СЧУ * 6
|  | предполагаемое место размещения коммутационных шкафов | [8 empty] | предполагаемое место размещения коммутационных шкафов |  |  |  | маш. Зал | bar: Структура силовой части СЧУ * 3 to Структура силовой части СЧУ * 6
|  | предполагаемое место размещения пульта управления СЧУ | [8 empty] | предполагаемое место размещения пульта управления СЧУ |  |  |  | операторская | bar: Структура силовой части СЧУ * 3 to Структура силовой части СЧУ * 6
|  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  | Структура силовой части СЧУ * 3: минимум в зимнее время, ˚ С |  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  | 10
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 3: максимум в летнее время, ˚ С | [5 empty] | максимум в летнее время, ˚ С |  |  | 30
|  | влажность окружающей среды в помещении СЧУ | [8 empty] | влажность окружающей среды в помещении СЧУ |  |  |  | нормальная | bar: Структура силовой части СЧУ * 3 to Структура силовой части СЧУ * 6
|  | наличие агресивной среды в помещении СЧУ | [8 empty] | наличие агресивной среды в помещении СЧУ |  |  |  | не агрессивная, не токопроводящая | bar: Структура силовой части СЧУ * 3 to Структура силовой части СЧУ * 6
|  | расстояние от СЧУ до электродвигателей | [8 empty] | расстояние от СЧУ до электродвигателей |  |  |  | примерно 40 м | bar: Структура силовой части СЧУ * 3 to Структура силовой части СЧУ * 6
|  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  | Структура силовой части СЧУ * 3: проектирование |  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  |  | проектирование |  |  | V
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 3: поставка оборудования | [5 empty] | поставка оборудования |  |  | V
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 3: поставка монтажной спецификации | [5 empty] | поставка монтажной спецификации |  |  | —
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 3: монтаж | [5 empty] | монтаж |  |  | —
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 3: шеф - монтаж | [5 empty] | шеф - монтаж |  |  | V
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 3: пуско-наладка | [5 empty] | пуско-наладка |  |  | V
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 3: обучение обслуживающего персонала | [5 empty] | обучение обслуживающего персонала |  |  | V
| ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА | [8 empty] | ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА ПРИМЕР
|  | 7. |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Исполнение и опциональные компоненты СЧУ |  | 7. | ПРИМЕР | Исполнение и опциональные компоненты СЧУ
|  | Исполнение ПДУ | [8 empty] | Исполнение ПДУ |  | ПДУ - шкаф навесного исполнения ( стандартное исполнение)
ПДУ с управлением напорными задвижками .
|  | Технологический контроллер управлени СЧУ - СТК500 (либо ПДУ, либо СТК500). |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Требуется заполнения отдельного опросного листа. |  | Технологический контроллер управлени СЧУ - СТК500 (либо ПДУ, либо СТК500). |  | Требуется заполнения отдельного опросного листа.
|  | Конструктивное размещение комм-ой аппаратуры СЧУ. | [8 empty] | Размещение коммутационной аппаратуры СЧУ. |  | Коммутационная аппаратура смонтирована в индивидуальном шкафу (шкафах). Стандартное исполнение для СЧ400.
|  | Конструктивное размещение сх. АВР питания СЧУ. | [8 empty] | Размещение схемы АВР питания шкафа СЧУ. |  | АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрено.
|  | Опциональные компоненты СЧУ. |  | Структура силовой части СЧУ * 1: GSM модем… |  | Опциональные компоненты СЧУ. |  | GSM модем… |  |  | Опция не предусмотрена.
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: ... кондуктометрических датчиков … |  |  |  | кондуктометрических датчиков … |  |  | Блок обработки кондуктометрических датчиков уровня.
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Обогрев шкафа. |  |  |  | Обогрев шкафа. |  |  | Опция не предусмотрена.
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: РТС... защита агрегата. |  |  |  | РТС... защита агрегата. |  |  | Опция не предусмотрена.
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Встроеная схема управления напорной задвижкой |  |  |  | Встроеная схема управления напорной задвижкой |  |  | Опция не предусмотрена.
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos. |  |  |  | Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos. |  |  | Опция не предусмотрена.
|  | Пост местного управления агрегатом ПМУ. | [8 empty] | Пост местного управления агрегатом ПМУ. |  | ПМУ не предусмотрены.
Наличие в ПМУ амперметра токовой загрузки агрегата.
Наличие органов управления напорной задвижкой на ПМУ.
|  | Шкаф управления запорной арматурой на напоре, ШУЗ (либо ШУЗ, либо СР200). | [8 empty] | Шкаф управления запорной арматурой на напоре, ШУЗ (либо ШУЗ, либо СР200). |  | Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 5
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Количество каналов управления в шкафу ШУЗ (стандартно - один). |  |  |  | Количество каналов управления в шкафу ШУЗ (стандартно - один). |  |  |  |  | один
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Мощность электродвигателя задвижки (асинхронный, 3-х фазный, 380 В), кВт. |  |  |  | Мощность электродвигателя задвижки (асинхронный, 3-х фазный, 380 В), кВт. |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Наличие амперметра токовой загрузки агрегата. |  |  |  | Наличие амперметра токовой загрузки агрегата. |  |  |  |  | V
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Исполнение по командам управления (открыть/закрыть; открыть/закрыть/стоп) |  |  |  | Исполнение по командам управления (открыть/закрыть; открыть/закрыть/стоп) |  |  |  |  | открыть/закрыть/стоп
|  | Блок управления запорно-регулирующей арматурой на напоре, СР200 (либо ШУЗ, либо СР200). | [8 empty] | Блок управления запорно-регулирующей арматурой на напоре, СР200 (либо ШУЗ, либо СР200). |  | СР200 не предуамотрены |  |  |  |  | —
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Для СР200 требуется заполнения отдельного опросного листа (устанавливается, как правило, для автоматического ограничения тока насосного агрегата работающего от "сети" (от возможной перегрузки) при параллельной работе с агрегатом работающим от "ПЧ"). |  |  |  | Для СР200 требуется заполнения отдельного опросного листа (устанавливается, как правило, для автоматического ограничения тока насосного агрегата работающего от "сети" (от возможной перегрузки) при параллельной работе с агрегатом работающим от "ПЧ").
|  | Шкаф управления запорной арматурой, ШУЗ (на всасе). | [8 empty] | Шкаф управления запорной арматурой, ШУЗ (на всасе). |  | Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  |  | 1,2,3,4,5
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Количество каналов управления в шкафу ШУЗ (стандартно - один). |  |  |  | Количество каналов управления в шкафу ШУЗ (стандартно - один). |  |  |  |  | один
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Мощность электродвигателя задвижки (асинхронный, 3-х фазный, 380 В), кВт. |  |  |  | Мощность электродвигателя задвижки (асинхронный, 3-х фазный, 380 В), кВт. |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Исполнение по командам управления (открыть/закрыть; открыть/закрыть/стоп) |  |  |  | Исполнение по командам управления (открыть/закрыть; открыть/закрыть/стоп) |  |  |  |  | открыть/закрыть
|  | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним. |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Непрерывный датчик давления в напорном коллекторе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  | Непрерывный датчик давления в напорном коллекторе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  |  | 160 м.в.ст., рабочий+резервный
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Непрерывный датчик уровня в резервуаре (указать глубину и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  | Непрерывный датчик уровня в резервуаре (указать глубину и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  |  | 6м, рабочий (в двух РЧВ)
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Дискретный датчик давления в напорном коллекторе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и тип: ЭКМ; реле давления). |  |  |  | Дискретный датчик давления в напорном коллекторе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и тип: ЭКМ; реле давления). |  |  |  |  | 160 м.в.ст., ЭКМ
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Непрерывный датчик давления в подающем трубопроводе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  | Непрерывный датчик давления в подающем трубопроводе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  |  | —
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Дискретный датчик давления в подающем трубопроводе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и тип: ЭКМ; реле давления). |  |  |  | Дискретный датчик давления в подающем трубопроводе (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и тип: ЭКМ; реле давления). |  |  |  |  | 10 м.в.ст., ЭКМ
|  |  |  | Структура силовой части СЧУ * 1: Другое. |  |  |  | Другое. |  |  |  |  | —
[12 empty] | ПРИМЕР | Приложение 1. Однолинейная схема силовых цепей приведенного примера
по возможности дать условную технологическую схему
| цветом: |  | указать(заполнить) | Структура силовой части СЧУ * 3: выбрать(из раскрывающегося перечня)
Опросный лист заполнил:
|  |  | ______________ | Структура силовой части СЧУ * 3: ____________; Структура силовой части СЧУ * 6: ____________
|  |  | ФИО | Структура силовой части СЧУ * 3: роспись; Структура силовой части СЧУ * 6: дата
«СОГЛАСОВАНО»:
|  |  | ______________ | Структура силовой части СЧУ * 3: ____________; Структура силовой части СЧУ * 6: ____________
|  |  | ФИО | Структура силовой части СЧУ * 3: роспись; Структура силовой части СЧУ * 6: дата
Для справки: | Структура условного обозначения комплекта станции серии СЧ400:
СЧ400 – ●●● x ● – П●К● - ●.●.●
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Серия станций частотного управления_________________________________СЧ400 Серия станций Частотного Управления. Объединяет комплект оборудования для управления группой агрегатов.
2 Мощность приводных двигателей, кВт*_______________________________ 011 … 355 Номинальная мощность Преобразователя Частоты, шкафов Коммутационной Аппаратуры, схемы АВР. Модельный ряд СЧ400 определен диапазоном 11 … 355кВт. Определяется мощностью приводных двигателей в группе (двигателем максимальной мощности, если в группе разные двигатели).
3 Количество агрегатов в группе______________________________________ 1 … 16 Общее количество агрегатов в группе. Обратите внимание на следующие ограничения: число агрегатов, подключаемых к одному шкафу СЧУ не должно превышать 4-х, число шкафов СЧУ для управления группой агрегатов не должно превышать 4-х.
4 Количество преобразователей частоты (шкафов СЧУ)___________________1 … 4 Определяет число агрегатов в группе с частотным регулированием, а также предельное число агрегатов в группе. Каждый шкаф СЧУ может обслуживать не более 4-х агрегатов при помощи шкафов коммутационной аппаратуры. Для значения 1 (1 шкаф СЧУ) число агрегатов может быть 1…4, для 2-х – 2…8, для 3-х – 3…12, для 4-х – 4…16.
| 5 Тип коммутационной аппаратуры____________________________________0, 2, 3, 4 Определяет конфигурацию коммутационной аппаратуры, включенной в состав комплекта: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 2 – коммутационная аппаратура КА2 (подключение приводного двигателя к ПЧ), подключение двигателя к сети не предусмотрено или реализовано существующим оборудованием объекта; 3 – коммутационная аппаратура КА3: комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ или непосредственно к сети; 4 – коммутационная аппаратура КА4* (СМП122): комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ, подключение к сети производится через Устройство Плавного Пуска. | [10 empty] | услвное обозначение примера: |  |  | СЧ400-200х4-П2К3-2.0.0
6 Размещение коммутационной аппаратуры____________________________0, 1, 2 Определяет размещение коммутационной аппаратуры, включенной в комплект СЧУ: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 1 – коммутационная аппаратура включена в состав шкафа СЧУ. Только для мощностей 11…37кВт. Специальное исполнение. Обратитесь к производителю оборудования для дополнительной информации. 2 – коммутационная аппаратура смонтирована в индивидуальном шкафу (шкафах). Стандартное исполнение. Обратитесь к разделам 1.1.4 … 1.1.7 для получения дополнительных сведений.
7 Исполнение схемы АВР питания СЧУ________________________________0, 1, 2 Определяет наличие и конструктивное размещение схемы резервирования питания шкафа СЧУ: 0 – АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрен; 1 – схема АВР питания встроена в шкаф СЧУ. Только для мощностей 11…75кВт, 250..355кВт. Обратитесь к разделу 1.1.2 для получения дополнительных сведений. 2 – схема АВР питания шкафа СЧУ смонтирована в индивидуальном шкафу. Обратитесь к разделу 1.3.8.
8 Исполнение выходного фильтра ПЧ_________________________________ 0, 1, 2, 3 Определяет наличие и конструктивные особенности выходного фильтра Преобразователя Частоты: 0 – выходной фильтр не предусмотрен. Стандартное исполнение. 1 – в состав шкафа СЧУ включен моторный дроссель. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. 2 – в состав шкафа СЧУ включен dU/dT фильтр. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. 3 – в состав шкафа СЧУ включен синус - фильтр. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. При необходимости установки выходного фильтра обратитесь к производителю оборудования для получения дополнительных сведений.
Структура условного обозначения шкафов коммутационной аппаратуры:
КА● - ●●● х● – ● – ●●●
1 2 3 4 5
1. серия шкафов коммутационной аппаратуры:__________________КА1; КА2; КА3; КА4
2. мощность электродвигателя, кВт:___________________________11…355
3. количество каналов управления:____________________________1 ,2,3
4. исполнение электрической схемы___________________________1,2
5. измерительный трансформатор тока (5А):_____________________0…999
Структура условного обозначения комплекта станции серии СЧ200:
СЧ200 – ●●● x ● – П●К● - ●.●.●
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Серия станций частотного управления_________________________________СЧ200 Серия станций Частотного Управления. Объединяет комплект оборудования для управления группой агрегатов.
2 Мощность приводных двигателей, кВт*_______________________________ 0.4… 11 (до 30 на заказ) Номинальная мощность Преобразователя Частоты, коммутационной аппаратуры, схемы АВР. Модельный ряд СЧ200 определен диапазоном 0.4 … 11кВт (на заказ до 30кВт) и разделен на 6 типоразмеров оборудования. Определяется мощностью приводных двигателей в группе (двигателем максимальной мощности, если в группе разные двигатели).
3 Количество агрегатов в группе______________________________________ 1 … 6 Общее количество агрегатов в группе. Обратите внимание на следующие ограничения: число агрегатов, подключаемых к одному шкафу СЧУ не должно превышать 3-х, число шкафов СЧУ для управления группой агрегатов не должно превышать 3-х.
4 Количество преобразователей частоты (шкафов СЧУ)___________________1 … 3 Определяет число агрегатов в группе с частотным регулированием, а также предельное число агрегатов в группе. Каждый шкаф СЧУ может обслуживать не более 3-х агрегатов при помощи встроенной коммутационной аппаратуры. Для значения 1 (1 шкаф СЧУ) число агрегатов может быть 1…3, для 2-х – 2…4, для 3-х – 3…6.
5 Тип коммутационной аппаратуры____________________________________0, 3 Определяет конфигурацию коммутационной аппаратуры, включенной в состав комплекта: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 3 – коммутационная аппаратура КА3: комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ или непосредственно к сети;
6 Размещение коммутационной аппаратуры____________________________1 Определяет размещение коммутационной аппаратуры, включенной в комплект СЧУ: 1 – коммутационная аппаратура включена в состав шкафа СЧУ.
7 Исполнение схемы АВР питания СЧУ________________________________0, 1 Определяет наличие и конструктивное размещение схемы резервирования питания шкафа СЧУ: 0 – АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрен; 1 – схема АВР питания встроена в шкаф СЧУ.
8 Исполнение выходного фильтра ПЧ_________________________________ 0, 1 Определяет наличие и конструктивные особенности выходного фильтра Преобразователя Частоты: 0 – выходной фильтр не предусмотрен. Стандартное исполнение. 1 – в состав шкафа СЧУ включен моторный дроссель. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. При необходимости установки выходного фильтра обратитесь к производителю оборудования для получения дополнительной информации.
Структура условного обозначения комплекта станции серии СЧ500:
СЧ500 – ●●● x ● – П1К● - ●.0.●
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Серия станций частотного управления_________________________________СЧ500 Серия станций Частотного Управления. Объединяет комплект оборудования для управления группой агрегатов.
2 Мощность приводных двигателей, кВт*_______________________________ 250 … 800 Номинальная мощность определяется мощностью приводного двигателя. Модельный ряд СЧ500 определен диапазоном 250 … 800кВт. Номинальная мощность определяет состав силового оборудования Преобразователя Частоты.
3 Количество агрегатов в группе______________________________________ 1 … 16 Общее количество агрегатов в группе, обслуживаемых контроллером СТК500.
4 Количество преобразователей частоты (шкафов СЧУ)___________________1 Определяет число агрегатов в группе с частотным регулированием, а также предельное число агрегатов в группе . Каждый шкаф СЧУ может обслуживать не более 4-х агрегатов при помощи шкафов коммутационной аппаратуры. Для значения 1 (1 шкаф СЧУ) число агрегатов может быть 1…4, для 2-х – 2…8, для 3-х – 3…12, для 4-х – 4…16. Управление технологическим процессом, согласованное управление преобразователями частоты производится технологическим контроллером СТК500
5 Тип коммутационной аппаратуры____________________________________0, 2, 3 Определяет конфигурацию коммутационной аппаратуры, включенной в состав комплекта: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 2 – коммутационная аппаратура КА2 (подключение приводного двигателя к ПЧ), подключение двигателя к сети не предусмотрено или реализовано существующим оборудованием объекта; 3 – коммутационная аппаратура КА3: комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ или непосредственно к сети;
6 Размещение коммутационной аппаратуры____________________________0, 2 Определяет размещение коммутационной аппаратуры, включенной в комплект СЧУ: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 2 – коммутационная аппаратура смонтирована в индивидуальном шкафу (шкафах).
7 Исполнение схемы АВР питания СЧУ________________________________0 Определяет наличие и конструктивное размещение схемы резервирования питания шкафа СЧУ: 0 – АВР питания шкафа ПЧ не предусмотрен.
8 Исполнение выходного фильтра ПЧ_________________________________ 0, 1, 2, 3 Определяет наличие и конструктивные особенности выходного фильтра Преобразователя Частоты: 0 – выходной фильтр не предусмотрен. Стандартное исполнение. 1 – в состав шкафа СЧУ включен моторный дроссель. Конструктивно выполняется в отдельном шкафу . 2 – в состав шкафа СЧУ включен dU/dT фильтр. Конструктивно выполняется в отдельном шкафу. 3 – в состав шкафа СЧУ включен синус - фильтр. Конструктивно выполняется в отдельном шкафу. При необходимости установки выходного фильтра обратитесь к производителю оборудования для получения дополнительных сведений.

## Лист2
Опция не предусмотрена.
1 | 2х4м | V | Управление от СЧУ (в комплект будет входить пульт дистанционного управления - ПДУ). |  |  |  | GSM модем с транспортным контроллером (для передачи данных о работе оборудования СЧУ в систему верхнего уровня).
2 | 2х6м | — | Управление от технологического контроллера СТК500 (в комплект будет входить СТК500).
3 | [6 empty] | Опция не предусмотрена.
4 |  |  | Не требуется. |  | нормальная | не агрессивная, не токопроводящая | Блок обработки кондуктометрических датчиков уровня.
5 |  | РУ 0.4 Кв | Требуется. |  | повышенная | агрессивная, токопроводящая
6 |  | операторская |  |  |  |  | Опция не предусмотрена. |  | Опция не предусмотрена.
7 |  | маш. Зал | Только датчики |  |  |  | Обогрев шкафа. |  | Встроеная схема управления напорной задвижкой (только для исполнений КА3-110 … -355кВт).
8 |  | другое | Датчики в комплекте с отборными устройствами.
[7 empty] | Опция не предусмотрена. |  | Опция не предусмотрена.
ПДУ - шкаф навесного исполнения ( стандартное исполнение) | [6 empty] | РТС температурная защита агрегата. |  | Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos.
Панельное исполнение ПДУ, встроенное в шкаф СЧУ.
Панельное исполнение ПДУ, для встраивания в общую панель оператора.
ПМУ не предусмотрены.
Количество ПМУ (поагрегатно).
Коммутационная аппаратура смонтирована в индивидуальном шкафу (шкафах). Стандартное исполнение для СЧ400. | [6 empty] | Количество каналов управления агрегатами в конструктиве ПМУ (стандартно - один).
Коммутационная аппаратура встроена в шкаф СЧУ (только для СЧ200 и СЧ400 мощностей 11…37кВт).
Наличие в ПМУ амперметра токовой загрузки агрегата.
АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрено. | [6 empty] | Амперметр не предусмотрен
Схема АВР питания встроена в шкаф СЧУ. Только для СЧ200 и СЧ400 мощностей 11…75кВт, 250..355кВт. | [6 empty] | Наличие органов управления напорной задвижкой на ПМУ.
Схема АВР питания шкафа СЧУ смонтирована в индивидуальном шкафу (стандартное исполнение). | [6 empty] | Органы управления напорной задвижкой на ПМУ отсутствуют
ШУЗ на напоре не предуамотрены |  |  |  | Датчики не предусмотрены. |  |  | 0.4 | давление (напор)
Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  | Датчики в комплекте с отборными устройствами. |  |  | 0.69 | уровень
|  |  |  | Только датчики. |  |  |  | перепад давлений
СР200 не предуамотрены | [7 empty] | температура
Количество СР200 (указать поагрегатно). |  |  |  | каскадное управление от ПЧ №1 |  |  |  | разряжение
|  |  |  | каскадное управление от ПЧ №2 |  |  |  | другое
ШУЗ на всасе не предуамотрены |  |  |  | каскадное управление от ПЧ №3
Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  | —
индивидуальное управления от ПЧ с возможностью питания от сети (с байпасом)
ПДУ с управлением напорными задвижками . |  |  |  | индивидуальное управления от ПЧ (без байпаса)
ПДУ без управления напорными задвижками . |  |  |  | —
существующая коммутационная аппаратура (добавляется КА2)
открыть/закрыть |  |  |  | КА3 (замена КА цепи питания от сети)
открыть/закрыть/стоп |  |  |  | с устройством плавного пуска ( КА4, СМП100)
—