## ОЛ СМП
| СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [9 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
| ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 | [5 empty] | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru |  |  |  | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
| цветом: |  |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СМП (0,4кВ) | [7 empty] | Дата |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СМП (0,4кВ) | [6 empty] | Дата | 2019-05-15
| ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА (обязательная) | [9 empty] | ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА (обязательная) ПРИМЕР
|  |  | 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [6 empty] | 1. | ПРИМЕР | Общие сведения о заказчике:
|  |  | Заказчик (наименование предприятия) | [8 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
|  |  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 (офис)
|  |  | Почтовый адрес | [8 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
|  |  | Контактное лицо (ФИО, должность) | [8 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
|  |  | Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  |  | e-mail: |  |  |  | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  |  | e-mail: info@sibmech.ru
|  |  | 2. |  | Характеристика объекта автоматизации: | [6 empty] | 2. | ПРИМЕР | Характеристика объекта автоматизации:
|  |  | Наименование объекта | [8 empty] | Наименование объекта |  | КНС-2
|  |  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | ………………………………………………..
|  |  | Технологическое назначение насосной станции и группы насосных агрегатов |  | назначение насосной станции | [6 empty] | Технологическое назначение насосной станции и группы насосных агрегатов |  | назначение насосной станции |  | КНС
[5 empty] | назначение группы насосных агрегатов | [8 empty] | назначение группы насосных агрегатов |  | основные насосы КНС-2
|  |  | Гидравлические параметры насосной станции |  | напор на подающем трубопроводе (диапазон)-"всас" (для ВНС) |  |  |  | м.в.ст. |  |  | Гидравлические параметры насосной станции |  | напор на подающем трубопроводе (диапазон)-"всас" (для ВНС) |  |  |  | м.в.ст. | -
[5 empty] | напор на напорном трубопроводе (диапазон) (для ВНС) |  |  |  | м.в.ст. |  |  |  |  | напор на напорном трубопроводе (диапазон) (для ВНС) |  |  |  | м.в.ст. | -
|  |  | Накопительные резервуары |  | Число и уровень РЧВ (для ВНС) |  |  |  | м |  |  | Накопительные резервуары |  | Число и уровень РЧВ (для ВНС) |  |  |  | м
[5 empty] | Число и уровень приемных резервуаров (для КНС) |  |  |  | м |  |  |  |  | Число и уровень приемных резервуаров (для КНС) |  |  |  | м | 2х6м
|  |  | Основной регулируемый параметр | [8 empty] | Основной регулируемый параметр |  | уровень
|  |  | Число одновременно включенных насосных агрегатов в режиме: |  | минимальный |  | основной |  | максимальный |  |  | Число одновременно включенных насосных агрегатов в режиме: |  | минимальный |  | основной |  | максимальный
[14 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  | 3. |  | Характеристика насосного оборудования: | [6 empty] | 3. | ПРИМЕР | Характеристика насосного оборудования:
|  |  | Число насосных агрегатов в группе | [8 empty] | Число насосных агрегатов в группе
|  |  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | насос | марка насоса | [7 empty] | насос | марка насоса | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos) | ……(Grungfos)
|  |  |  | встроенные датчики защиты насоса | [8 empty] | встроенные датчики защиты насоса | комплект Grungfos | комплект Grungfos | комплект Grungfos | комплект Grungfos | комплект Grungfos
|  |  | двигатель | марка электродвигателя (тип) | [7 empty] | двигатель | марка электродвигателя (тип) | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный
|  |  |  | мощность, кВт | [8 empty] | мощность, кВт | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  |  |  | напряжение, кВ | [8 empty] | напряжение, кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | ток, А | [8 empty] | ток, А | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
|  |  |  | встроенные датчики температуры, вибрации | [8 empty] | встроенные датчики температуры, вибрации | РТС | РТС | РТС | РТС | РТС
|  |  | 4. |  | 1: Структура силовой части * |  | 4. | ПРИМЕР | Структура силовой части *
|  |  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | номер насосного агрегата |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | схема СМП ** | [8 empty] | схема СМП ** |  | СМП112 | СМП112 | СМП112 | СМП112 | СМП112
|  |  | СМП112 |  | Структура силовой части * 1: СМП113; Структура силовой части * 3: СМП121; Структура силовой части * 5: СМП122 |  | СМП112 |  | СМП113 |  | СМП121 |  | СМП122
|  |  | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей (приложить.) | [8 empty] | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей (приложить.)
|  |  | ** - иметь в виду, что СМП не имеет систему управления группой насосных агрегатов (СМП является локальным устройством управлени одним насосом и соответственно не имеет схему управления технологическим параметром; схема СМП -122 предназначена для работы с СЧУ). | [8 empty] | ** - иметь в виду, что СМП не имеет систему управления группой насосных агрегатов (СМП является локальным устройством управлени одним насосом и соответственно не имеет схему управления технологическим параметром; схема СМП -122 предназначена для работы с СЧУ).
|  |  | 5. |  | Структура силовой части * 1: Дополнительная комплектность |  | 5. | ПРИМЕР | Дополнительная комплектность
|  |  | Технологический контроллер управления | [8 empty] | Технологический контроллер управления |  | технологический контроллер СТК500
|  |  | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним | [8 empty] | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним |  | Датчики в комплекте с отборными устройствами.
|  |  | 6. |  | Структура силовой части * 1: Дополнительная информация: |  | 6. | ПРИМЕР | Дополнительная информация:
|  |  | предполагаемое место размещения шкафов СМП | [8 empty] | предполагаемое место размещения шкафов СМП |  |  |  | РУ 0.4 Кв | bar: Структура силовой части * 3 to Структура силовой части * 6
|  |  | предполагаемое место размещения технологического контроллера | [8 empty] | предполагаемое место размещения технологического контроллера |  |  |  | операторская | bar: Структура силовой части * 3 to Структура силовой части * 6
|  |  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  | Структура силовой части * 3: минимум в зимнее время, ˚ С |  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  | 10
[5 empty] | Структура силовой части * 3: максимум в летнее время, ˚ С | [5 empty] | максимум в летнее время, ˚ С |  |  | 30
|  |  | влажность окружающей среды в помещении СМП | [8 empty] | влажность окружающей среды в помещении СМП |  |  |  | нормальная | bar: Структура силовой части * 3 to Структура силовой части * 6
|  |  | наличие агресивной среды в помещении СМП | [8 empty] | наличие агресивной среды в помещении СМП |  |  |  | не агрессивная, не токопроводящая | bar: Структура силовой части * 3 to Структура силовой части * 6
|  |  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  | Структура силовой части * 3: проектирование |  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  |  | проектирование |  |  | V
[5 empty] | Структура силовой части * 3: поставка оборудования | [5 empty] | поставка оборудования |  |  | V
[5 empty] | Структура силовой части * 3: поставка монтажной спецификации | [5 empty] | поставка монтажной спецификации |  |  | —
[5 empty] | Структура силовой части * 3: монтаж | [5 empty] | монтаж |  |  | —
[5 empty] | Структура силовой части * 3: шеф - монтаж | [5 empty] | шеф - монтаж |  |  | V
[5 empty] | Структура силовой части * 3: пуско-наладка | [5 empty] | пуско-наладка |  |  | V
[5 empty] | Структура силовой части * 3: обучение обслуживающего персонала | [5 empty] | обучение обслуживающего персонала |  |  | V
| ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА | [9 empty] | ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА ПРИМЕР
|  |  | 7. |  | Структура силовой части * 1: Исполнение и опциональные компоненты СЧУ |  | 7. | ПРИМЕР | Исполнение и опциональные компоненты СЧУ
|  |  | Технологический контроллер управления - СТК500 (СТА1713, СТА1723) |  | Структура силовой части * 1: Требуется заполнения отдельного опросного листа. |  | Технологический контроллер управления - СТК500 (СТА1713, СТА1723) |  | Требуется заполнения отдельного опросного листа.
|  |  | Опциональные компоненты СМП. |  | Структура силовой части * 1: GSM модем … |  | Опциональные компоненты СМП. |  | GSM модем … |  |  | Опция не предусмотрена.
[5 empty] | Структура силовой части * 1: ...кондуктометрических датчиков… |  |  |  | ...кондуктометрических датчиков… |  |  | Блок обработки кондуктометрических датчиков уровня.
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Обогрев шкафа. |  |  |  | Обогрев шкафа. |  |  | Опция не предусмотрена.
[5 empty] | Структура силовой части * 1: РТС ... защита агрегата. |  |  |  | РТС ... защита агрегата. |  |  | РТС температурная защита агрегата.
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos. |  |  |  | Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos. |  |  | Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos.
|  |  | Пост местного управления агрегатом, ПМУ. | [8 empty] | Пост местного управления агрегатом, ПМУ. |  | Количество ПМУ (поагрегатно). |  |  |  |  | 1,2,3,4,5
Амперметр не предусмотрен
Органы управления напорной задвижкой на ПМУ отсутствуют
|  |  | Шкаф управления запорной арматурой на напоре, ШУЗ. | [8 empty] | Шкаф управления запорной арматурой на напоре, ШУЗ. |  | Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  |  | 1,2,3,4,5
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Количество каналов управления в шкафу ШУЗ (стандартно - один). |  |  |  | Количество каналов управления в шкафу ШУЗ (стандартно - один). |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Мощность электродвигателя задвижки (асинхронный, 3-х фазный, 380 В), кВт. |  |  |  | Мощность электродвигателя задвижки (асинхронный, 3-х фазный, 380 В), кВт. |  |  |  |  | 2.2
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Наличие амперметра токовой загрузки агрегата. |  |  |  | Наличие амперметра токовой загрузки агрегата. |  |  |  |  | —
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Исполнение по командам управления (открыть/закрыть; открыть/закрыть/стоп) |  |  |  | Исполнение по командам управления (открыть/закрыть; открыть/закрыть/стоп) |  |  |  |  | открыть/закрыть
|  |  | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним. |  | Структура силовой части * 1: Непрерывный датчик гидростатического давления (уровня) в приемном резервуаре (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  | Датчики технологического параметра и отборные устройства к ним. |  | Непрерывный датчик гидростатического давления (уровня) в приемном резервуаре (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и кол-во: рабочий; рабочий+резервный). |  |  |  |  | 6м; 2шт.; раб.+рез.
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Дискретный датчик гидростатического давления (уровня) в приемном резервуаре (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и тип). |  |  |  | Дискретный датчик гидростатического давления (уровня) в приемном резервуаре (указать верхний предел измерения, м.в.ст. и тип). |  |  |  |  | поплавковый; 2шт.; раб.+рез.
[5 empty] | Структура силовой части * 1: Другое. |  |  |  | Другое. |  |  |  |  | НЕТ
[11 empty] | однолинейная схема силовых цепей приведенного примера: | [7 empty] | Прил.1
по возможности дать условную технологическую схему
| цветом: |  | указать(заполнить) |  | Структура силовой части * 2: выбрать(из раскрывающегося перечня)
Опросный лист заполнил:
|  | ________ |  | ______________ | Структура силовой части * 3: ____________; Структура силовой части * 6: ____________
|  | должность |  | ФИО | Структура силовой части * 3: роспись; Структура силовой части * 6: дата
«СОГЛАСОВАНО»:
|  | ________ |  | ______________ | Структура силовой части * 3: ____________; Структура силовой части * 6: ____________
|  | должность |  | ФИО | Структура силовой части * 3: роспись; Структура силовой части * 6: дата
для справки |  |  | Структура условного обозначения серии СМП100:
СМП1●● - ●●● х1 – ● – ●●●
1 2 3 4 5
1. нумер схемы:______________________________________СМП112, СМП113, СМП121, СМП122
2. мощность электродвигателя, кВт:_____________________7.5…315
3. количество каналов управления:______________________1 (2,3 на заказ)
4. исполнение электрической схемы_____________________1,2
5. измерительный трансформатор тока (5А):_______________0…600
[13 empty] | условное обозначение примера: |  | СМП112 - 075х1 - 2
M
СМП112
QF1
KM1
0.4кВ,50Гц
УПП
M
СМП113
QF1
KM1
0.4кВ,50Гц
УПП
МТД
M
СМП121
QF1
KM1
0.4кВ,50Гц
УПП
QF2
KM2
МТД
M
СМП122
QFс
KMс
0.4кВ,50Гц
УПП
QFпч
KMпч
СЧУ
M
СМП112
QF1
KM1
0.4кВ,50Гц
УПП
M
СМП113
QF1
KM1
0.4кВ,50Гц
УПП
МТД
M
СМП121
QF1
KM1
0.4кВ,50Гц
УПП
QF2
KM2
МТД
M
СМП122
QFс
KMс
0.4кВ,50Гц
УПП
QFпч
KMпч
СЧУ

## Лист2
Опция не предусмотрена.
1 | 2х4м | V |  |  |  |  | GSM модем с транспортным контроллером (для передачи данных о работе оборудования СЧУ в систему верхнего уровня).
2 | 2х6м | —
3 | [6 empty] | Опция не предусмотрена.
4 |  |  | Не требуется. |  | нормальная | не агрессивная, не токопроводящая | Блок обработки кондуктометрических датчиков уровня.
5 |  | РУ 0.4 Кв | Требуется. |  | повышенная | агрессивная, токопроводящая
6 |  | операторская |  |  |  |  | Опция не предусмотрена. |  | Опция не предусмотрена.
7 |  | маш. Зал | Только датчики |  |  |  | Обогрев шкафа. |  | Встроеная схема управления напорной задвижкой (только для исполнений КА3-110 … -355кВт).
8 |  | другое | Датчики в комплекте с отборными устройствами.
[7 empty] | Опция не предусмотрена. |  | Опция не предусмотрена.
[7 empty] | РТС температурная защита агрегата. |  | Комплексная защита агрегата KSB; FLYGHT; Grungfos.
ПМУ не предусмотрены.
Количество ПМУ (поагрегатно).
Количество каналов управления агрегатами в конструктиве ПМУ (стандартно - один).
Наличие в ПМУ амперметра токовой загрузки агрегата.
Амперметр не предусмотрен
Наличие органов управления напорной задвижкой на ПМУ.
Органы управления напорной задвижкой на ПМУ отсутствуют
ШУЗ на напоре не предуамотрены |  |  |  | Датчики не предусмотрены. |  |  | 0.4 | давление (напор) | технологический контроллер не требуется
Количество ШУЗ (указать поагрегатно) |  |  |  | Датчики в комплекте с отборными устройствами. |  |  | 0.69 | уровень | технологический контроллер СТК500
|  |  |  | Только датчики. |  |  |  | перепад давлений | технологический контроллер СТА1713
[7 empty] | СМП112 | температура | технологический контроллер СТА1723
[7 empty] | СМП113 | разряжение
[7 empty] | СМП121 | другое
СМП122
открыть/закрыть
открыть/закрыть/стоп