## Лист1
| СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [9 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
| ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 | [5 empty] | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru |  |  |  | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
цветом: |  |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЧУ тяго-дутьевого тракта котла (0,4; 0,69кВ) | [7 empty] | Дата |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЧУ тяго-дутьевого тракта котла (0,4; 0,69кВ) | [6 empty] | Дата | 2019-04-23
|  |  | 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [7 empty] | 1. | ПРИМЕР | Общие сведения о заказчике:
|  |  | Заказчик (наименование предприятия) | [9 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
|  |  | Адрес | [9 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 (офис)
|  |  | Почтовый адрес | [9 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
|  |  | Контактное лицо (ФИО, должность) | [9 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
|  |  | Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  |  | e-mail: |  |  |  |  | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  | e-mail: info@sibmech.ru
|  |  | 2. |  | Характеристика объекта автоматизации: | [7 empty] | 2. | ПРИМЕР | Характеристика объекта автоматизации:
|  |  | Наименование объекта | [9 empty] | Наименование объекта |  | Котельная №1
|  |  | Адрес | [9 empty] | Адрес |  | ………………………………………………..
|  |  | Технологическое назначение |  | общее назначение | [7 empty] | Технологическое назначение |  | общее назначение | тяго-дутьевой тракт котла № 1
[5 empty] | назначение групп | [9 empty] | назначение групп | вентилятор и дымосос
|  |  | Гидравлические параметры |  | разряжение в топке (диапазон) - дымососом |  |  |  | кПа* |  |  |  | Гидравлические параметры |  | разряжение в топке (диапазон) - дымососом |  |  | кПа* | 0,5…2,0
[5 empty] | напор (давление) подачи воздуха (диапазон) - вентилятором |  |  |  | кПа* | [5 empty] | напор (давление) подачи воздуха (диапазон) - вентилятором |  |  | кПа* | 0,5…2,0
|  |  | Основной регулируемый параметр |  | дымосос |  |  | вентилятор |  |  |  |  | Основной регулируемый параметр |  | дымосос |  | вентилятор
[5 empty] | разряжение в топке |  | другое: | напор (давление) подачи воздуха |  | другое: |  |  |  |  | разряжение в топке | другое: | напор (давление) подачи воздуха |  | другое:
[15 empty] | V |  | V
|  |  | * | либо любые другие единицы, но указать какие | [8 empty] | * | либо любые другие единицы, но указать какие
|  |  | 3. |  | Характеристика оборудования тракта: | [7 empty] | 3. | ПРИМЕР | Характеристика оборудования тракта:
|  |  | Число котлов | [9 empty] | Число котлов | [5 empty] | 1
|  |  | номер котла | [9 empty] | номер котла |  | 1
|  |  | дымосос и двигатель | марка дымососа | [8 empty] | дымосос и двигатель | марка дымососа | ДН-12,5
|  |  |  | марка электродвигателя (тип) | [9 empty] | марка электродвигателя (тип) | асинхронный с К.З. ротором
|  |  |  | мощность, кВт | [9 empty] | мощность, кВт | 75
|  |  |  | напряжение, кВ | [9 empty] | напряжение, кВ | 0.4
|  |  |  | ток, А* | [9 empty] | ток, А* | 136
|  |  | вентилятор и двигатель | марка вентилятора | [8 empty] | вентилятор и двигатель | марка вентилятора | ВДН-11,2
|  |  |  | марка электродвигателя (тип) | [9 empty] | марка электродвигателя (тип) | асинхронный с К.З. ротором
|  |  |  | мощность, кВт | [9 empty] | мощность, кВт | 45
|  |  |  | напряжение, кВ | [9 empty] | напряжение, кВ | 0.4
|  |  |  | ток, А* | [9 empty] | ток, А* | 82.3
|  |  | 4. |  | Структура силовой части СЧУ * | [7 empty] | 4. | ПРИМЕР | Структура силовой части СЧУ *
|  |  | номер котла | [9 empty] | номер котла |  | 1
|  |  | структура силовой цепи дымососа (*) | [9 empty] | структура силовой цепи дымососа (*) |  | в качестве байпаса предусмотреть схему прямого пуска
|  |  | структура силовой цепи вентилятора (*) | [9 empty] | структура силовой цепи вентилятора (*) |  | в качестве байпаса предусмотреть схему прямого пуска
|  |  | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей | [9 empty] | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей | [5 empty] | см.прил. 1.
|  |  | 5. |  | Дополнительная комплектность СЧУ | [7 empty] | 5. | ПРИМЕР | Дополнительная комплектность СЧУ
|  |  | Технологический контроллер управлени СЧУ |  | Управление от СЧУ (в комплект будет входить пульт дистанционного управления - ПДУ). | [7 empty] | Технологический контроллер управлени СЧУ |  | Управление от СЧУ (в комплект будет входить пульт дистанционного управления - ПДУ). |  |  |  | V
|  |  | Посты местного управления, (ПМУ) | [9 empty] | Посты местного управления, (ПМУ) |  | не требуется
|  |  | Панель управления на щите автоматики котла (ПДУ) | [9 empty] | Панель управления на щите автоматики котла (ПДУ) |  | включить в комплект
|  |  | Датчики тех. параметров | [9 empty] | Датчики тех. параметров |  | комплектовать датчиками и монтажным комплектом (КДД)
|  |  | Диапазон измерения датчиков тех. параметров |  | давление: |  | <... макс> |  |  | кПа |  |  | Диапазон измерения датчиков тех. параметров |  | давление: | <0…3,0> |  |  | кПа
[5 empty] | разрежение в топке: |  | <... макс> |  |  | кПа |  |  |  |  | разрежение в топке: | <-3,0…3,0> |  |  | кПа
|  |  | 6. |  | Дополнительная информация: | [7 empty] | 6. | ПРИМЕР | Дополнительная информация:
|  |  | предполагаемое место размещения шкафов СЧУ | [9 empty] | предполагаемое место размещения шкафов СЧУ |  |  | помещение РУ-0.4 |  | …
|  |  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С | [5 empty] | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  | 10
[7 empty] | максимум в летнее время, ˚ С | [8 empty] | максимум в летнее время, ˚ С |  |  | 30
|  |  | наличие угольной пыли по месту размещения СЧУ | [9 empty] | наличие угольной пыли по месту размещения СЧУ |  |  | угольная пыль отсутствует
|  |  | расстояние от СЧУ до электродвигателей | [9 empty] | расстояние от СЧУ до электродвигателей |  |  | примерно 40 м
|  |  | связь с системой АСУТП | [9 empty] | связь с системой АСУТП |  |  | не требуется
|  |  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  |  | проектирование | [5 empty] | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  | проектирование |  |  | V
[7 empty] | поставка оборудования | [8 empty] | поставка оборудования |  |  | V
[7 empty] | поставка монтажной спецификации | [8 empty] | поставка монтажной спецификации |  |  | —
[7 empty] | монтаж | [8 empty] | монтаж |  |  | —
[7 empty] | шеф - монтаж | [8 empty] | шеф - монтаж |  |  | V
[7 empty] | пуско-наладка | [8 empty] | пуско-наладка |  |  | V
[7 empty] | обучение обслуживающего персонала | [8 empty] | обучение обслуживающего персонала |  |  | V
[12 empty] | однолинейная схема приведенного примера | [5 empty] | приложение 1
по возможности дать условную технологическую схему
| цветом: |  |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
Опросный лист заполнил:
|  | ________ |  | ______________ |  |  | ____________ |  |  | ____________
|  | должность |  | ФИО |  |  | роспись |  |  | дата
«СОГЛАСОВАНО»:
|  | ________ |  | ______________ |  |  | ____________ |  |  | ____________
|  | должность |  | ФИО |  |  | роспись |  |  | дата
Для справки: | Структура условного обозначения комплекта станции серии СЧ400:
СЧ400 – ●●● x ● – П●К● - ●.●.●
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Серия станций частотного управления_________________________________СЧ400 Серия станций Частотного Управления. Объединяет комплект оборудования для управления группой агрегатов.
2 Мощность приводных двигателей, кВт*_______________________________ 011 … 355 Номинальная мощность Преобразователя Частоты, шкафов Коммутационной Аппаратуры, схемы АВР. Модельный ряд СЧ400 определен диапазоном 11 … 355кВт. Определяется мощностью приводных двигателей в группе (двигателем максимальной мощности, если в группе разные двигатели).
3 Количество агрегатов в группе______________________________________ 1 … 16 Общее количество агрегатов в группе. Обратите внимание на следующие ограничения: число агрегатов, подключаемых к одному шкафу СЧУ не должно превышать 4-х, число шкафов СЧУ для управления группой агрегатов не должно превышать 4-х.
4 Количество преобразователей частоты (шкафов СЧУ)___________________1 … 4 Определяет число агрегатов в группе с частотным регулированием, а также предельное число агрегатов в группе. Каждый шкаф СЧУ может обслуживать не более 4-х агрегатов при помощи шкафов коммутационной аппаратуры. Для значения 1 (1 шкаф СЧУ) число агрегатов может быть 1…4, для 2-х – 2…8, для 3-х – 3…12, для 4-х – 4…16.
| 5 Тип коммутационной аппаратуры____________________________________0, 2, 3, 4 Определяет конфигурацию коммутационной аппаратуры, включенной в состав комплекта: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 2 – коммутационная аппаратура КА2 (подключение приводного двигателя к ПЧ), подключение двигателя к сети не предусмотрено или реализовано существующим оборудованием объекта; 3 – коммутационная аппаратура КА3: комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ или непосредственно к сети; 4 – коммутационная аппаратура КА4* (СМП122): комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ, подключение к сети производится через Устройство Плавного Пуска. | [12 empty] | услвное обозначение примера (СЧУ): |  | дымосос : СЧ400-75х1-П1К3-2.0.0 вентилятор: СЧ400-45х1-П1К3-2.0.0
6 Размещение коммутационной аппаратуры____________________________0, 1, 2 Определяет размещение коммутационной аппаратуры, включенной в комплект СЧУ: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 1 – коммутационная аппаратура включена в состав шкафа СЧУ. Только для мощностей 11…37кВт. Специальное исполнение. Обратитесь к производителю оборудования для дополнительной информации. 2 – коммутационная аппаратура смонтирована в индивидуальном шкафу (шкафах). Стандартное исполнение. Обратитесь к разделам 1.1.4 … 1.1.7 для получения дополнительных сведений.
7 Исполнение схемы АВР питания СЧУ________________________________0, 1, 2 Определяет наличие и конструктивное размещение схемы резервирования питания шкафа СЧУ: 0 – АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрен; 1 – схема АВР питания встроена в шкаф СЧУ. Только для мощностей 11…75кВт, 250..355кВт. Обратитесь к разделу 1.1.2 для получения дополнительных сведений. 2 – схема АВР питания шкафа СЧУ смонтирована в индивидуальном шкафу. Обратитесь к разделу 1.3.8.
8 Исполнение выходного фильтра ПЧ_________________________________ 0, 1, 2, 3 Определяет наличие и конструктивные особенности выходного фильтра Преобразователя Частоты: 0 – выходной фильтр не предусмотрен. Стандартное исполнение. 1 – в состав шкафа СЧУ включен моторный дроссель. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. 2 – в состав шкафа СЧУ включен dU/dT фильтр. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. 3 – в состав шкафа СЧУ включен синус - фильтр. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. При необходимости установки выходного фильтра обратитесь к производителю оборудования для получения дополнительных сведений.
Структура условного обозначения шкафов коммутационной аппаратуры:
КА● - ●●● х● – ● – ●●●
1 2 3 4 5
1. серия шкафов коммутационной аппаратуры:__________________КА1; КА2; КА3; КА4
2. мощность электродвигателя, кВт:___________________________11…355
3. количество каналов управления:____________________________1 ,2,3
4. исполнение электрической схемы___________________________1,2
5. измерительный трансформатор тока (5А):_____________________0…999
Структура условного обозначения комплекта станции серии СЧ200:
СЧ200 – ●●● x ● – П●К● - ●.●.●
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Серия станций частотного управления_________________________________СЧ200 Серия станций Частотного Управления. Объединяет комплект оборудования для управления группой агрегатов.
2 Мощность приводных двигателей, кВт*_______________________________ 0.4… 11 (до 30 на заказ) Номинальная мощность Преобразователя Частоты, коммутационной аппаратуры, схемы АВР. Модельный ряд СЧ200 определен диапазоном 0.4 … 11кВт (на заказ до 30кВт) и разделен на 6 типоразмеров оборудования. Определяется мощностью приводных двигателей в группе (двигателем максимальной мощности, если в группе разные двигатели).
3 Количество агрегатов в группе______________________________________ 1 … 6 Общее количество агрегатов в группе. Обратите внимание на следующие ограничения: число агрегатов, подключаемых к одному шкафу СЧУ не должно превышать 3-х, число шкафов СЧУ для управления группой агрегатов не должно превышать 3-х.
4 Количество преобразователей частоты (шкафов СЧУ)___________________1 … 3 Определяет число агрегатов в группе с частотным регулированием, а также предельное число агрегатов в группе. Каждый шкаф СЧУ может обслуживать не более 3-х агрегатов при помощи встроенной коммутационной аппаратуры. Для значения 1 (1 шкаф СЧУ) число агрегатов может быть 1…3, для 2-х – 2…4, для 3-х – 3…6.
5 Тип коммутационной аппаратуры____________________________________0, 3 Определяет конфигурацию коммутационной аппаратуры, включенной в состав комплекта: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 3 – коммутационная аппаратура КА3: комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ или непосредственно к сети;
6 Размещение коммутационной аппаратуры____________________________1 Определяет размещение коммутационной аппаратуры, включенной в комплект СЧУ: 1 – коммутационная аппаратура включена в состав шкафа СЧУ.
7 Исполнение схемы АВР питания СЧУ________________________________0, 1 Определяет наличие и конструктивное размещение схемы резервирования питания шкафа СЧУ: 0 – АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрен; 1 – схема АВР питания встроена в шкаф СЧУ.
8 Исполнение выходного фильтра ПЧ_________________________________ 0, 1 Определяет наличие и конструктивные особенности выходного фильтра Преобразователя Частоты: 0 – выходной фильтр не предусмотрен. Стандартное исполнение. 1 – в состав шкафа СЧУ включен моторный дроссель. Специальное исполнение, габаритный размер шкафа СЧУ может быть увеличен. При необходимости установки выходного фильтра обратитесь к производителю оборудования для получения дополнительной информации.

## Лист2
байпас не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | угольная пыль отсутствует | V
в качестве байпаса использовать существующую схему |  | включить в комплект |  | комплектовать датчиками |  | угольная пыль возможна | —
в качестве байпаса предусмотреть схему прямого пуска |  |  |  | комплектовать датчиками и монтажным комплектом (КДД)
в качестве байпаса предусмотреть УПП |  | 0.4
в качестве байпаса предусмотреть схему звезда/треугольник |  | 0.69
|  | 1 | тяго-дутьевой тракт котла № 1 |  | вентилятор
помещение РУ-0.4 | не требуется | 2 | тяго-дутьевой тракт котла № 2 |  | дымосос
операторская | RS485 (ModBus RTU) | 3 | тяго-дутьевой тракт котла № 3 |  | вентилятор и дымосос
машинное отделение | ETH (Modbus TCP) | 4 | тяго-дутьевой тракт котла № 4
другое (указать справа) |  | 5 | тяго-дутьевой тракт котла № 5