## Лист1
| СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [8 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
| ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru |  |  |  | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
| цветом: |  |  | указать(заполнить) |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВСЧУ тяго-дутьевого тракта котла (6; 10кВ) | [6 empty] | Дата |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВСЧУ тяго-дутьевого тракта котла (6; 10кВ) | [6 empty] | Дата | 2019-04-23
|  |  | 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [6 empty] | 1. | ПРИМЕР | Общие сведения о заказчике:
|  |  | Заказчик (наименование предприятия) | [8 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
|  |  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 (офис)
|  |  | Почтовый адрес | [8 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
|  |  | Контактное лицо (ФИО, должность) | [8 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
|  |  | Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  | e-mail: |  |  |  |  | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  | e-mail: info@sibmech.ru
|  |  | 2. |  | Характеристика объекта автоматизации: | [6 empty] | 2. | ПРИМЕР | Характеристика объекта автоматизации:
|  |  | Наименование объекта | [8 empty] | Наименование объекта |  | Котельная №1
|  |  | Адрес | [8 empty] | Адрес |  | ………………………………………………..
|  |  | Технологическое назначение |  | общее назначение | [6 empty] | Технологическое назначение |  | общее назначение | тяго-дутьевой тракт котла № 1
[5 empty] | назначение групп | [8 empty] | назначение групп | вентилятор и дымосос
|  |  | Гидравлические параметры |  | разряжение в топке (диапазон) - дымососом |  |  | кПа* |  |  |  | Гидравлические параметры |  | разряжение в топке (диапазон) - дымососом |  |  | кПа* | 0,5…2,0
[5 empty] | напор (давление) подачи воздуха (диапазон) - вентилятором |  |  | кПа* | [5 empty] | напор (давление) подачи воздуха (диапазон) - вентилятором |  |  | кПа* | 0,5…2,0
|  |  | Основной регулируемый параметр |  | дымосос |  | вентилятор |  |  |  |  | Основной регулируемый параметр |  | дымосос |  | вентилятор
[5 empty] | разряжение в топке | другое: | напор (давление) подачи воздуха |  | другое: |  |  |  |  | разряжение в топке | другое: | напор (давление) подачи воздуха |  | другое:
[14 empty] | V | — | V |  | —
|  |  | * | либо любые другие единицы, но указать какие | [7 empty] | * | либо любые другие единицы, но указать какие
|  |  | 3. |  | Характеристика оборудования тракта: | [6 empty] | 3. | ПРИМЕР | Характеристика оборудования тракта:
|  |  | Число котлов | [8 empty] | Число котлов | [5 empty] | 1
|  |  | номер котла | [8 empty] | номер котла |  | 1
|  |  | дымосос и двигатель | марка дымососа | [7 empty] | дымосос и двигатель | марка дымососа | ДН-….
|  |  |  | марка электродвигателя (тип-асинхронный / синхронный) | [8 empty] | марка электродвигателя (тип-асинхронный / синхронный) | …. асинхронный с К.З. ротором
|  |  |  | мощность, кВт | [8 empty] | мощность, кВт | 400
|  |  |  | напряжение, кВ | [8 empty] | напряжение, кВ | 6
|  |  |  | ток, А* | [8 empty] | ток, А* | 48
|  |  | вентилятор и двигатель | марка вентилятора | [7 empty] | вентилятор и двигатель | марка вентилятора | ВДН-….
|  |  |  | марка электродвигателя (тип-асинхронный / синхронный) | [8 empty] | марка электродвигателя (тип-асинхронный / синхронный) | …. асинхронный с К.З. ротором
|  |  |  | мощность, кВт | [8 empty] | мощность, кВт | 250
|  |  |  | напряжение, кВ | [8 empty] | напряжение, кВ | 6
|  |  |  | ток, А | [8 empty] | ток, А | 31
|  |  | 4. |  | Структура силовой части СЧУ * | [6 empty] | 4. | ПРИМЕР | Структура силовой части СЧУ *
|  |  | номер котла | [8 empty] | номер котла |  | 1
|  |  | структура силовой цепи дымососа (*) | [8 empty] | структура силовой цепи дымососа (*) |  | в качестве байпаса использовать существующую схему (вариант 2)
|  |  | структура силовой цепи вентилятора (*) | [8 empty] | структура силовой цепи вентилятора (*) |  | в качестве байпаса использовать существующую схему (вариант 2)
|  |  | Варианты схем (справочно) |  | Вариант 1 | Вариант 2 |  | Вариант 3 |  |  |  | Варианты схем (справочно) |  | Вариант 1 | Вариант 2 |  | Вариант 3
[8 empty] | байпас с УПП | [8 empty] | байпас с УПП
|  |  | Вариант схемы (отметить) | [8 empty] | Вариант схемы (отметить) |  |  | V
|  |  | Напряжение секций РУ, кВ | [8 empty] | Напряжение секций РУ, кВ | [5 empty] | 6
|  |  | исполнение ВПЧ | [8 empty] | исполнение ВПЧ |  | Однотрансформаторная схема, многоуровневая технология, производитель Л-Старт (ВПЧА/С)
|  |  | Согласующие трансформаторы (для двухтрасформаторной схемы (ДТС) | [8 empty] | Согласующие трансформаторы (для двухтрасформаторной схемы (ДТС)
|  |  | Предпочтительный тип ячеек | [8 empty] | Предпочтительный тип ячеек |  | КСО, отечественные |  |  |  | КСО2-10
|  |  | Ячейки питания ВПЧ |  | Не требуются (есть резервные в существующем РУ). | [6 empty] | Ячейки питания ВПЧ |  | Не требуются (есть резервные в существующем РУ). |  |  |  | требуются
[5 empty] | Требуются. | указать тип ячеек существующего РУ | [7 empty] | Требуются. | указать тип ячеек существующего РУ |  |  | КСО2-10
|  |  | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей | [8 empty] | * - по возможности изобразить желаемую однолинейную схему силовых цепей | [5 empty] | см.прил. 1.
|  |  | 5. |  | Дополнительная комплектность СЧУ | [6 empty] | 5. | ПРИМЕР | Дополнительная комплектность СЧУ
|  |  | Технологический контроллер управлени СЧУ | [8 empty] | Технологический контроллер управлени СЧУ |  | требуется, управление от СТК500
|  |  | Цифровой регулятор возбуждения ЦРВД (для синхронных двигателей) | [8 empty] | Цифровой регулятор возбуждения ЦРВД (для синхронных двигателей) |  | Не требуется.
|  |  | Посты местного управления, (ПМУ) | [8 empty] | Посты местного управления, (ПМУ) |  | не требуется
|  |  | Панель управления на щите автоматики котла (ПДУ) | [8 empty] | Панель управления на щите автоматики котла (ПДУ) |  | не требуется
|  |  | Датчики тех. параметров | [8 empty] | Датчики тех. параметров |  | комплектовать датчиками и монтажным комплектом (КДД)
|  |  | Диапазон измерения датчиков тех. параметров |  | давление: | <... макс> |  |  | кПа |  |  | Диапазон измерения датчиков тех. параметров |  | давление: | <3,0 макс> |  |  | кПа
[5 empty] | разрежение в топке: | <... макс> |  |  | кПа |  |  |  |  | разрежение в топке: | <-3,0…+3,0 макс> |  |  | кПа
|  |  | 6. |  | Дополнительная информация: | [6 empty] | 6. | ПРИМЕР | Дополнительная информация:
|  |  | предполагаемое место размещения шкафов ВСЧУ | [8 empty] | предполагаемое место размещения шкафов ВСЧУ |  |  | помещение РУ-6,0
|  |  | предполагаемое место размещения ячеек питания ВСЧУ | [8 empty] | предполагаемое место размещения ячеек питания ВСЧУ |  |  | помещение РУ-6,0
|  |  | предполагаемое место размещения шкафов КРУ ПЧ | [8 empty] | предполагаемое место размещения шкафов КРУ ПЧ |  |  | помещение РУ-6,0
|  |  | предполагаемое место размещения СТК500 | [8 empty] | предполагаемое место размещения СТК500 |  |  | операторская
|  |  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С | [5 empty] | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов СЧУ |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  | 10
[6 empty] | максимум в летнее время, ˚ С | [8 empty] | максимум в летнее время, ˚ С |  |  | 30
|  |  | наличие угольной пыли по месту размещения СЧУ | [8 empty] | наличие угольной пыли по месту размещения СЧУ |  |  | угольная пыль отсутствует
|  |  | расстояние от СЧУ до электродвигателей | [8 empty] | расстояние от СЧУ до электродвигателей |  |  | примерно 40 м
|  |  | связь с системой АСУТП | [8 empty] | связь с системой АСУТП |  |  | не требуется
|  |  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  | проектирование | [5 empty] | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  | проектирование |  |  | V
[6 empty] | поставка оборудования | [8 empty] | поставка оборудования |  |  | V
[6 empty] | поставка монтажной спецификации | [8 empty] | поставка монтажной спецификации |  |  | —
[6 empty] | монтаж | [8 empty] | монтаж |  |  | —
[6 empty] | шеф - монтаж | [8 empty] | шеф - монтаж |  |  | V
[6 empty] | пуско-наладка | [8 empty] | пуско-наладка |  |  | V
[6 empty] | обучение обслуживающего персонала | [8 empty] | обучение обслуживающего персонала |  |  | V
[11 empty] | однолинейная схема приведенного примера | [5 empty] | приложение 1
по возможности дать условную технологическую схему
| цветом: |  |  | указать(заполнить) |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
Опросный лист заполнил:
|  | ________ |  | ______________ |  | ____________ |  |  | ____________
|  | должность |  | ФИО |  | роспись |  |  | дата
«СОГЛАСОВАНО»:
|  | ________ |  | ______________ |  | ____________ |  |  | ____________
|  | должность |  | ФИО |  | роспись |  |  | дата
Для справки: | Структура условного обозначения комплекта станции серии ВСЧ500:
ВСЧ500 - ●●● - ●● – ●●●● x● – П1К● - ●.0.●
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Серия станций частотного управления_________________________________ВСЧ500 Серия станций Частотного Управления. Объединяет комплект оборудования для управления группой агрегатов.
2 Тип преобразователя частоты___________________________________ДТС, ВПЧА, ВПЧС ДТС – двух трансформаторная схема, на базе преобразователя частоты серии СМ500 (690В); 250 … 800кВт; ВПЧА – одно трансформаторная многоуровневая схема для управления асинхронным электродвигателем (6, 10кВ); 250 … 5000кВт; проектное решение. ВПЧС – одно трансформаторная многоуровневая схема для управления синхронным электродвигателем (6, 10кВ); 630 … 5000кВт; могут комплектоваться Цифровыми Регуляторами Возбуждения синхронных Двигателей серии ЦРВД, Проектное решение.
| 3 Класс напряжения__________________________________________ 06, 10 06 - 6,0кВ; 10 - 10,0кВ; | [11 empty] | услвное обозначение примера (СЧУ): |  | дымосос : ВСЧ500-06-400х1-П1К2 вентилятор: ВСЧ500-06-250х1-П1К2
4 Мощность приводных двигателей, кВт ______________________________________ 250 … 5000 Номинальная мощность определяется мощностью приводного двигателя (1500 об/мин). Модельный ряд ВСЧ500 определен диапазоном 250 … 5000кВт. Номинальная мощность определяет состав силового оборудования Преобразователя Частоты.
5 Количество агрегатов в группе ____________________________________________1 … 16 Общее количество агрегатов в группе, обслуживаемых контроллером СТК500.
6 Количество преобразователей частоты (шкафов СЧУ)___________________1 … 4 Определяет число агрегатов в группе с частотным регулированием, а также предельное число агрегатов в группе. Каждый шкаф СЧУ может обслуживать не более 4-х агрегатов при помощи шкафов коммутационной аппаратуры. Для значения 1 (1 шкаф СЧУ) число агрегатов может быть 1…4, для 2-х – 2…8, для 3-х – 3…12, для 4-х – 4…16. Управление технологическим процессом, согласованное управление преобразователями частоты производится технологическим контроллером СТК500
7 Тип коммутационной аппаратуры____________________________________0, 2, 3 Определяет конфигурацию коммутационной аппаратуры (коммутационные ячейки), включенной в состав комплекта (проектное решение): 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 2 – коммутационная аппаратура КА2 = КРУ ПЧ (подключение приводного двигателя к ПЧ), подключение двигателя к сети не предусмотрено или реализовано существующим оборудованием объекта; 3 – коммутационная аппаратура КА3 = КРУ сети + КРУ ПЧ: комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ или непосредственно к сети;
8 Размещение коммутационной аппаратуры____________________________0, 2 Определяет размещение коммутационной аппаратуры, включенной в комплект СЧУ: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф ВСЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 2 – коммутационная аппаратура смонтирована в индивидуальном шкафу (шкафах).
9 Исполнение схемы АВР питания СЧУ________________________________0 Определяет наличие и конструктивное размещение схемы резервирования питания шкафа ВСЧУ: 0 – АВР питания шкафа ПЧ не предусмотрен.
10 Исполнение выходного фильтра ПЧ_________________________________ 0, 1 Определяет наличие и конструктивные особенности выходного фильтра Преобразователя Частоты (исполнение ВСЧ500-ДТС - всегда имеет в своем составе синус - фильтр; исполнения ВСЧ500-ВПЧА(С) - не имеют выходного фильтра): 0 – выходной фильтр не предусмотрен. Стандартное исполнение. 1 – в состав шкафа СЧУ включен синус - фильтр. При необходимости установки выходного фильтра обратитесь к производителю оборудования для получения дополнительных сведений.

## Лист2
байпас не требуется (вариант 1) |  |  | не требуется |  |  | не требуется |  | угольная пыль отсутствует | V
в качестве байпаса использовать существующую схему (вариант 2) |  |  | включить в комплект |  |  | комплектовать датчиками |  | угольная пыль возможна | —
в качестве байпаса предусмотреть схему прямого пуска (вариант 2) | [5 empty] | комплектовать датчиками и монтажным комплектом (КДД)
в качестве байпаса предусмотреть УПП (вариант 3)
6
10
|  |  | 1 | тяго-дутьевой тракт котла № 1 |  |  | вентилятор
|  |  | 2 | тяго-дутьевой тракт котла № 2 |  |  | дымосос
помещение РУ-6,0 | не требуется |  | 3 | тяго-дутьевой тракт котла № 3 |  |  | вентилятор и дымосос
операторская | RS485 (ModBus RTU) |  | 4 | тяго-дутьевой тракт котла № 4
машинное отделение | ETH (Modbus TCP) |  | 5 | тяго-дутьевой тракт котла № 5
другое (указать справа)
Двухтрасформаторная схема (ДТС), производитель Сибирь-мехатроника (только для асинхронного двигателя и до 800кВт)
Однотрансформаторная схема, многоуровневая технология, производитель Л-Старт (ВПЧА/С)
Однотрансформаторная схема, многоуровневая технология, производитель Шнайдер-Электрик (ATV 1200)
масляный (указать предпочтительный тип) | ТМ | КСО, отечественные |  |  | установка в существующем РУ
сухой (указать предпочтительный тип) | ТМГ | Шнайдер-Электрик (КСО, ……….) |  |  | в существующем РУ места нет
| ТС | Сименс (………….)
не требуется |  | Другое
требуется, управление от СТК500
не требуются
требуются